BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

ELECTROTECHNIQUE

SESSION 2014

ÉPREUVE E4.2

Implantation et exploitation d’un parc éolien

DOSSIER RESSOURCES

 Partie 1 Analyse du problème en lien avec le disjoncteur

- guide UTE C 15-500 					page 2/10

- Disjoncteur ABB Emax 					pages 3/10 et 4/10

 Partie 2 Choix et installation de parafoudres sur le réseau BT d’une éolienne.

- introduction aux parafoudres				page 5/10

- caractéristiques des parafoudres			pages 6/10 et 7/10

- caractéristiques des fusibles				pages 8/10

- caractéristiques des interrupteurs-sectionneurs	page 9/10

- caractéristiques des contacts auxiliaires		page 10/10

(kA)

(m



)

Extraits

T

Les indications ci-dessus sont rappelées pour une meilleure lisibilité :

| SrT | U0 | Ukr | Un | c | m=1,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tension

Le paramètre de référence est la tension nominale phase-neutre U0=Un3, multipliée par le facteur c.

Le facteur c est introduit pour prendre en compte les variations de tension, lesquelles sont fonction du temps, de l’emplacement, des changements de réglage des transformateurs et d’autres considérations. Les valeurs de c correspondent aux conditions les plus sévères de l’installation à basse tension, telles que données dans le tableau 1.

Le facteur c n’est pas destiné à prendre en compte les défauts impédants, le présent guide traitant des défauts francs.

| Tension nominale | Facteur de tension c |  |
| --- | --- | --- |
|  | cmax | cmin |
| 100 V à 1000 V | 1,05 | 0,95 |

Tableau 1 – Facteur de tension (c)

1- Caractéristiques des disjoncteurs Emax

2-Déclassement des disjoncteurs Emax en fonction de la température

| Extrait des caractéristiques de deux parafoudres : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DG M TNC FM - Version multipolaire monobloc comprenant une embase et des modules de protection débrochables. - Capacité d’écoulement élevée grâce à des varistances à oxyde de zinc/éclateurs à air performants. - Fiabilité élevée grâce à la surveillance « Thermo-Dynamic-Control » du parafoudre. |  |  |  |
| Illustration sans engagement | Schéma de principe du circuit DG M TNC FM |  | Dimensions |
| Parafoudre modulaire pour système TN-C ; avec contact sec de télésignalisation |  |  |  |
| Type Référence |  | DG M TNC 385 FM 952 319 |  |
| SPD selon EN, NF EN 61643-11 |  | Type 2 |  |
| SPD selon CEI, 61643-1/-11 |  | Classe II |  |
| Tension nominale AC (Un) |  | 230v/400v |  |
| Tension d’utilisation permanente max AC (Uc) |  | 385 V |  |
| Courant nominal de décharge (8/20) (In) |  | 20 kA |  |
| Courant maximal de décharge (8/20) (Imax) |  | 40 kA |  |
| Niveau de protection (Up) |  | ≤ 1,75 kV |  |
| Niveau de protection avec 5kA (Up) |  | ≤ 1,35 kV |  |
| Temps de réponse (tA) |  | ≤ 25ns |  |
| Protection max contre les surintensités |  | 125 A gL/gG |  |
| Tenue aux courts-circuits avec protection max |  | 25kA eff |  |
| Surtension temporaire (Ut) |  | 385 V/ 5s |  |

| Type Référence | DG M TNC 440 FM 952 308 |
| --- | --- |
| SPD selon EN, NF EN 61643-11 | Type 2 |
| SPD selon CEI, 61643-1/-11 | Classe II |
| Tension nominale AC (Un) | 400v/690v |
| Tension d’utilisation permanente max AC (Uc) | 440 V |
| Courant nominal de décharge (8/20) (In) | 20 kA |
| Courant maximal de décharge (8/20) (Imax) | 40 kA |
| Niveau de protection (Up) | ≤ 2kV |
| Niveau de protection avec 5kA (Up) | ≤ 1,7 kV |
| Temps de réponse (tA) | ≤ 25ns |
| Protection max contre les surintensités | 125 A gL/gG |
| Tenue aux courts-circuits avec protection max | 25kA eff |
| Surtension temporaire (Ut) | 680 V/ 5s |

| Fusibles à couteaux de type gG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taille | 000/00C Sans percuteur (par multiple de 3) (1) |  | 00 Sans percuteur (par multiple de 3) |  | 0 Sans percuteur (par multiple de 3) |  | 0 Avec percuteur (par multiple de 3) |  | 1 Sans percuteur (par multiple de 3) |  | 1 Avec percuteur (par multiple de 3) |  |
| Calibre (A) | Tension (VAC) | Référence | Tension (VAC) | Référence | Tension (VAC) | Référence | Tension (VAC) | Référence | Tension (VAC) | Référence | Tension (VAC) | Référence |
| 6 | 500 | 6600 0006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 500 | 6600 0010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 500 | 6600 0016 |  |  | 500 | 6702 0016 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 500 | 6600 0020 |  |  | 500 | 6702 0020 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 500 | 6600 0025 |  |  | 500 | 6702 0025 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 500 | 6600 0032 |  |  | 500 | 6702 0032 | 690 | 6852 0032 |  |  |  |  |
| 40 | 500 | 6600 0040 |  |  | 500 | 6702 0040 | 690 | 6852 0040 |  |  |  |  |
| 50 | 500 | 6600 0050 |  |  | 500 | 6702 0050 | 690 | 6852 0050 |  |  |  |  |
| 63 | 500 | 6600 0063 |  |  | 500 | 6702 0063 | 690 | 6852 0063 | 500 | 6712 0063 |  |  |
| 80 | 500 | 6600 0080 |  |  | 500 | 6702 0080 | 690 | 6852 0080 | 500 | 6712 0080 | 690 | 6862 0080 |
| 100 | 500 | 6600 0100 |  |  | 500 | 6702 0100 | 690 | 6852 0100 | 500 | 6712 0100 | 690 | 6862 0100 |
| 125 |  |  | 500 | 6692 0125 | 500 | 6702 0125 | 500 | 6852 0125 | 500 | 6712 0125 | 690 | 6862 0125 |
| 160 |  |  | 500 | 6692 0160 | 500 | 6702 0160 | 500 | 6852 0160 | 500 | 6712 0160 | 690 | 6862 0160 |
| 200 |  |  |  |  | 500 | 6702 0200 | 500 | 6852 0200 | 500 | 6712 0200 | 690 | 6862 0200 |
| 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 6712 0250 | 500 | 6862 0250 |
| 315 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 6712 0315 | 500 | 6862 0315 |

| Fusibles à couteaux de type gG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taille | 2 Sans percuteur (par multiple de 3) |  | 2 Avec percuteur (par multiple de 3) |  | 3 Sans percuteur (à l’unité) (1) |  | 3 avec percuteur (à l’unité) |  | 4 Sans percuteur (à l’unité) |  | 4 Avec percuteur (à l’unité) |  |
| Calibre (A) | Tension (VAC) | Référence | Tension (VAC) | Référence | Tension (VAC) | Référence | Tension (VAC) | Référence | Tension (VAC) | Référence | Tension (VAC) | Référence |
| 100 | 500 | 6722 0100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 500 | 6722 0125 | 690 | 6872 0125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 500 | 6722 0160 | 690 | 6872 0160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 500 | 6722 0200 | 690 | 6872 0200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 500 | 6722 0250 | 690 | 6872 0250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | 500 | 6722 0315 | 690 | 6872 0315 | 500 | 6732 0315 | 690 | 6882 0315 | 500 | 6746 0315 | 500 | 6896 0315 |
| 400 | 500 | 6722 0400 | 500 | 6872 0400 | 500 | 6732 0400 | 690 | 6882 0400 | 500 | 6746 0400 | 500 | 6896 0400 |
| 500 | 500 | 6722 0500 | 500 | 6872 0500 | 500 | 6732 0500 | 690 | 6882 0500 | 500 | 6746 0500 | 500 | 6896 0500 |
| 630 |  |  |  |  | 500 | 6732 0630 | 500 | 6882 0630 | 500 | 6746 0630 | 500 | 6896 0630 |
| 800 |  |  |  |  | 500 | 6732 0800 |  |  | 500 | 6746 0800 | 500 | 6896 0800 |
| 900 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 6746 0900 | 500 | 6896 0900 |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 6746 1000 | 500 | 6896 1000 |
| 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 6746 1250 | 500 | 6896 1250 |
| Précision, voir (1) : les fusibles sont vendus à l’unité ou par quantité de trois |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Les fusibles cylindriques sont repérés par diamètre x hauteur (exemple 10 x 38). Les fusibles à couteaux sont repérés par leur taille (Taille 0, par exemple).

CONSTITUANTS DE PROTECTION

Interrupteurs-sectionneurs à fusibles NF C

de 32 A à 1250 A, TeSys GS

Contacts auxiliaires

- Pour les interrupteurs-sectionneurs de calibre 32 A, ces contacts auxiliaires permettent la précoupure et la signalisation des positions O et I ; la signalisation des positions O et I ; la signalisation des positions O et I et Test ; la signalisation de la position Test.

Pour les interrupteurs-sectionneurs de calibres 50 à 400 A, ils permettent la précoupure ;  la signalisation des positions O et I ;  la signalisation des positions O et I et Test ; la signalisation de la position Test.

Pour les interrupteurs-sectionneurs de calibre 630 à 1250n A,  ils permettent la précoupure et la signalisation des positions O et I.

- Nombre maximal de contacts auxiliaires : 4 jusqu’à 160 A puis 8 jusqu’à 1250 A.

- La position  Test permet de tester les circuits de commande, sans enclencher la puissance.

- Ces contacts auxiliaires peuvent également être utilisés avec les interrupteurs-sectionneurs de calibre 630, 800 et 1250 A équipés d’une commande directe frontale.

- Additifs réversibles transformant 1 « O » en « F » et vice versa.

- Pour cartouches fusibles à percuteur (les fusibles BS n’existent pas avec percuteur).