## DEBUT
Unité de formation UF1
Distribution
| NOM | DURAND |  | Votre nom
| Prenom | Georges |  | Votre prénom
| Niveau | Niveau IV |  | Définissez le niveau de référence (liste de choix)
| Date | 2007-01-01 |  | (dd/mm/yy)
| Enregistrez le fichier au format : |  | "DURAND-UF1_GE.xls"
A chaque question, une seule réponse est correcte, les autres propositions sont fausses
Ce questionnaire permet de réaliser un positionnement dans l'unité de formation UF1 : Distribution, Génie Electrique.
Chaque onglet correspond à un QCM se rapportant à un module.
Il y a 6 modules
Dans chaque module, il y a 20 questions.
Les questions sont progressives, par paliers.
Il y a 4 paliers de connaissances, correspondants à 5 questions chacuns.
| Niveau V | 5 premières questions
| Niveau IV | 10 premières questions
| Niveau III | 15 premières questions
| Niveau III+ | 20 questions
Liste de choix
A
B
C
NSPas

## UF1 M1GE
| Niveau IV |  | A
| DURAND Georges |  | B
| QCM-Distribution tertiaire- UF1 M1GE |  | C
N° | Question | Réponse | NSPas
1 | La tension délivrée par le distributeur d’énergie électrique aux consommateurs est : | NSPas
a) alternative sinusoïdale
b) alternative rectangulaire
c) continue
2 | Sur un réseau 230V / 400V, la tension entre une phase et le neutre est de: | NSPas
a) 230V
b) 400V
c) 127V
3 | Le symbole ci-dessus représente : | NSPas
a) un disjoncteur
b) un contacteur
c) in interrupteur
4 | L'appareil ci-dessus est : | NSPas
a) un disjoncteur différentiel
b) un disjoncteur
c) un interrupteur
5 | La fonction d’un transformateur de distribution est : | NSPas
a) élever ou abaisser la tension
b) augmenter ou de diminuer la puissance apparente
c) transformer une tension alternative en tension continue
6 | Dans une armoire de distribution, les disjoncteurs protégent surtout : | NSPas
a) l'armoire
b) les récepteurs branchés sur le circuit
c) le câble placé en aval du disjoncteur
7 | La courbe ci-dessus est celle d’un disjoncteur de calibre 10A. Dans le circuit qu’il protège, le courant augmente brusquement pour atteindre 200A. Préciser la réaction du disjoncteur : | NSPas
a) Déclenchement entre 15s et 200S
b) Déclenchement entre 7ms et 17ms
c) Déclenchement entre 5ms et 9ms
8 | Quelle est la couleur de l’isolant du conducteur de Protection Electrique : | NSPas
a) bleu
b) bicolore « jaune et blanc »
c) bicolore « vert et jaune »
9 | Pour diminuer la chute de tension dans un câble, on peut : | NSPas
a) diminuer la section des conducteurs
b) augmenter la section des conducteurs
c) allonger la longueur du câble
10 | Les 3 courbes ci-dessus appartiennent à 3 disjoncteurs de même calibre. Seul le type de courbe de déclenchement les différencie. Identifier chacun des types de courbe : | NSPas
a) 1 = courbe B, 2 = courbe C, 3 = courbe D
b) 1 = courbe C, 2 = courbe B, 3 = courbe D
c) 1 = courbe B, 2 = courbe D, 3 = courbe C
11 | La partie thermique d'un "disjoncteur magnéto-thermique" sert à : | NSPas
a) limiter l'échauffement du disjoncteur
b) commander l'ouverture du disjoncteur sur court-circuit
c) commander l'ouverture du disjoncteur en cas de surcharge prolongée
12 | L'indication IDn = 300mA sur un disjoncteur signifie : | NSPas
a) que le dispositif différentiel déclenchera pour tout courant de fuite supérieur à 300mA uniquement
a) que le dispositif différentiel ne déclenchera pas pour tout courant de fuite inférieur à 300mA
a) que le dispositif différentiel déclenchera à coup sur pour tout courant de fuite supérieur à 300mA
13 | En locaux domestiques et tertiaires, un DDR 30mA doit être utilsé obligatoirement: | NSPas
a) pour tout départ comportant des prises de courant
b) uniquement pour les prises placée dans le volume enveloppe (salle d'eau)
c) pour protéger l'ensemble de l'installation
14 | L'éclairage d'une installation domestique est protégée par un fusible 10A. On peut le remplacer par: | NSPas
a) Un fusible 16A
b) Un disjoncteur 10A aM
c) Un disjoncteur 10A courbe C
15 | L'ordre de grandeur du coût d'un disjoncteur 10A courbeC est de: | NSPas
a) 3 Euros
b) 10 Euros
c) 50 Euros
16 |  | NSPas
17 |  | NSPas
18 |  | NSPas
19 |  | NSPas
20 |  | NSPas

## UF1 M2GE
| Niveau IV |  | A
| DURAND Georges |  | B
| QCM-Distribution industrielle - UF1 M2GE |  | C
N° | Question | Réponse | NSPas
1 | Soit le schéma électrique ci-dessus. Citer le repère associé au transformateur : | NSPas
a) Q1
b) T1
c) KA1
2 | Soit le schéma électrique ci-dessus. Préciser le repère associé au relais : | NSPas
a) Q1
b) T1
c) KA1
3 | Soit le schéma électrique ci-dessus. Préciser le repère associé au voyant : | NSPas
a) H1
b) S1
c) KA1
4 | Identifier le matériel cidessus : | NSPas
a) Capteur de pression
b) Détecteur de position
c) Commande de marche
5 | Identifier le matériel ci-dessus | NSPas
a) Minuterie
b) Electrovanne
c) Relais auxiliaire
6 | On suppose qu’un défaut de type court-circuit a lieu sur l’alimentation du moteur protégé par Q2. Les disjoncteurs ont été dimensionnés pour que la sélectivité soit totale. Les conséquences du défaut sont : | NSPas
a) le déclenchement des deux disjoncteurs Q1 et Q2
b) le déclenchement du disjoncteur Q1 seul
c) le déclenchement du disjoncteur Q2 seul
7 | La séparation des circuits est assurée par : | NSPas
a) un disjoncteur
b) un discontacteur
c) un sectionneur
8 | Dans une armoire, on peut ouvrir un sectionneur : | NSPas
a) après s'être assuré que le courant qui le travaverse est nul
b) sans précautions particulières
c) après avoir commandé l'arrêt des moteurs
9 | Dans le circuit ci-dessus, l'appareil F1 : | NSPas
a) protège seul le moteur contre les surcharges par coupure
b) protège seul le moteur contre les surcharges et courts circuits par coupure
c) doit être associé au contacteur KM1 pour couper le circuit en cas de surcharge
10 | Dans le circuit ci-dessus, l'appareil F1 est appelé : | NSPas
a) relais magnétique
b) relais de sécurité
c) relais thermique
11 | Dans le circuit ci-dessus, l'appareil F1 est appelé : | NSPas
a) relais magnétique
b) relais de sécurité
c) relais thermique
12 | Dans le circuit ci dessus, les protections Q et F1 peuvent être remplacées par : | NSPas
a) Un disjoncteur-moteur
b) Un disjoncteur courbe D
c) Un disjoncteur courbe C
13 | Dans le circuit ci dessus, on souhaite remplacer la commande du moteur par un démarreur progressif : | NSPas
a) Le démarreur sera implanté à la place de KM3
b) On pourra supprimer Q et KM2
c) On pourra supprimer F1, KM1, KM2 et KM3
14 | Pour alimenter en 400 V triphasé le moteur du schéma ci dessus (Ib=10A), on peut utiliser un cable multiconducteur de référence : | NSPas
a) H05 VK 2,5
b) H07 RNF 4G 2,5
c) H03 RNF 4G 2,5
15 | L'ordre de grandeur du prix d'un contacteur industriel 3 poles 9A en AC3 est environ de : | NSPas
a) 100 Euros
b) 5 Euros
c) 30 Euros
16 |  | NSPas
17 |  | NSPas
18 |  | NSPas
19 |  | NSPas
20 |  | NSPas

## UF1 M3GE
| Niveau IV |  | A
| DURAND Georges |  | B
| QCM-Architecture des réseaux et tarification - UF1 M3GE |  | C
N° | Question | Réponse | NSPas
1 | Quelle centrale fonctionne avec l’uranium comme énergie primaire ? | NSPas
a) la centrale hydraulique
b) la centrale nucléaire
c) la centrale éolienne
2 | Les centrales hydrauliques hautes et moyennes chutes servent à : | NSPas
a) produire de l'énergie localement
b) lisser les pics de consommations
c) avoir des réservoirs d’eau douce
3 | La puissance électrique fournie par une centrale nucléaire est de l'ordre de : | NSPas
a) quelques dizaines de Méga Watts (1MW=106 W)
b) quelques centaines de Méga Watts (100MW=100.106 W)
c) quelques Giga Watts (1GW=109 W)
4 | L’intérêt du transport de l’énergie électrique en haute tension est : | NSPas
a) diminuer les pertes d’énergie dans les lignes
b) adapter les échanges avec les pays voisins
c) éviter les surcharges dues à la foudre
5 | La fréquence délivrée par le distributeur d’énergie électrique aux consommateurs est : | NSPas
a) 50Hz
b) 60Hz
c) alternative sinusoïdale
6 | Les limites du domaine HTA sont : | NSPas
a) 1kV / 50kV
b) 2kV / 50kV
c) 1kV / 20kV
7 | La structure ci-dessus est en : | NSPas
a) Coupure d'artère
b) Antenne
c) Double dérivation
8 | La structure ci-dessus est en : | NSPas
a) Coupure d'artère
b) Antenne
c) Double dérivation
9 | On utilise la structure en coupure d'artère dans le but de : | NSPas
a) diminuer la section des câbles
b) d'avoir une tension dont la valeur est stable
c) réaliser aisément la maintenance des câbles HT de la boucle
10 | Dans un poste HT/BT, on protège le transformateur à l'aide : | NSPas
a) d'une cellule de comptage
b) d'une cellule interrupteur / sectionneur
c) d'une cellule fusible / sectionneur
11 | Pour intervenir sur un cable HT en coupure d'artère, il faut : | NSPas
a) Qu'il soit mis hors tension au moins à l'une de ses extrémités
b) Qu'il soit mis hors tension et en court circuit
c) Qu'il soit mis hors tension, en court circuit et à la terre à chaque extrémité
12 | Un transformateur de distribution est le plus généralement : | NSPas
a) A sec
b) Immergé dans l'huile
c) Immergé dans de l'Hexafluorure de Soufre (SF6)
13 | La surveillance d'un transformateur immergé dans l'huile avec vase d'expansion se fait par : | NSPas
a) La température seule
b) Température, pression, niveau et dégagement gazeux
c) Température, niveau, dégagement gazeux et analyse chimique périodique
14 | La principale différence entre un fusible haute tension et un fusible basse tension est : | NSPas
a) La nature des éléments le constituant
b) Le calibre
c) La taille
15 | Pour rajouter un deuxième transformateur en parallèle avec un transformateur existant, il faut remplir au moins une des conditions suivantes : | NSPas
a) Ils doivent avoir les mêmes dimensions
b) ils doivent avoir le même indice horaire
c) ils doivent avoir la même qualité d'huile
16 |  | NSPas
17 |  | NSPas
18 |  | NSPas
19 |  | NSPas
20 |  | NSPas
HT
HT

## UF1 M4GE
| Niveau IV |  | A
| DURAND Georges |  | B
| QCM-Dimensionnement installations : câbles et appareillage - UF1 M4GE |  | C
N° | Question | Réponse | NSPas
1 | La référence HO5 VK signifie qu'il s'agit d'un conducteur dont la tension de service est: | NSPas
a) 50V
b) 500V
c) 1000V
2 | Dans un câble de référence H07 - RNF - 5G1,5, on trouve : | NSPas
a) 4 conducteurs
b) 5 conducteurs
c) 3 conducteurs
3 | Dans un câble de section 2,5 mm², on peut faire passer un courant de l'ordre de : | NSPas
a) 5A
b) 20A
c) 50A
4 | La longueur d'un câble BT est limitée principalement par : | NSPas
a) le courant en bout de câble
b) la hauteur des poteaux
c) la tension en bout de câble
5 | La section d'un câble est choisie principalement en fonction : | NSPas
a) du courant dans le câble
b) du type de récepteur
c) de la tension de service
6 | Un transformateur de distribution est principalement choisi en fonction : | NSPas
a) du mode de refroidissement
b) de la puissance active
c) de la puissance apparente
7 | Pour effectuer un bilan de puissance, on doit : | NSPas
a) faire la somme des puissances apparentes
b) prendre en compte respectivement la somme des puissances actives et réactives
c) faire la somme des puissances actives
8 | Dans un disjoncteur, l'élément qui détecte les courants de court-circuit est : | NSPas
a) le détecteur magnétique
b) le détecteur thermique
c) le détecteur différentiel
9 | Les paramètres à prendre en compte pour calculer un courant de court circuit sont : | NSPas
a) la puissance du générateur amont et l'impédance de la boucle de court circuit
b) la résistance des câbles
c) la puissance du générateur amont et de la résistance des câbles de la boucle de court circuit
10 | Les paramètres à prendre en compte pour calculer un courant de court circuit en aval d'un transformateur sont : | NSPas
a) la résistance des câbles
b) les impédances du réseau amont, du transformateur et de la ligne aval
c) les résistances du réseau amont, du transformateur et de la ligne aval
11 | Pour brancher 2 transformateurs en parallèle, il faut : | NSPas
a) qu'ils aient des tensions égales
b) qu'ils aient des tensions secondaires égales, des indices horaires identiques et que leurs puissances apparentes soient dans un rapport 2 maximum
c) qu'ils aient des tensions secondaires égales et des indices horaires identiques
12 | Suite à un court-circuit franc, le disjoncteur a déclenché rapidement. | NSPas
a) il n'y aura aucun dégât
b) il y a risque d'incendie car les conducteurs peuvent être devenus brûlants
c) le seul dommage possible est la déformation des circuits suite à des contraintes électrodynamiques
13 | Entre un transformateur de livraison HT / BT, la liaison électrique (3 phases et neutre) est assurée par 8 câbles unipolaires en 150mm² | NSPas
a) on préfére des câbles séparés de section réduite pour diminuer les échauffements
b) il s'agit de passer plus facilement les câbles en limitant leur section
c) les conducteurs séparés sont meilleurs marché
14 | L'indice horaire le plus courant pour un transformateur en livraison terminale (équilibrage des phases) est : | NSPas
a) Dy11
b) Yy0
c) Dz11
15 | Un transformateur de distribution de 800 kVA est protégé par un relais spécial. En cas de dégagement gazeux progressif dans le transformateur, celui-ci : | NSPas
a) commande la coupure immédiate du transformateur
b) provoque la coupure du transformateur après un délai de 15s
c) commande la signalisation du défaut localement sans coupure
16 |  | NSPas
17 |  | NSPas
18 |  | NSPas
19 |  | NSPas
20 |  | NSPas

## UF1 M5GE
| Niveau IV |  | A
| DURAND Georges |  | B
| QCM-Sécurité personnes, SLT - UF1 M5GE |  | C
N° | Question | Réponse | NSPas
1 | Quelle est la fonction d’un S.L.T. ? | NSPas
a) Utiliser des sections de conducteur de fils plus petites.
b) Assurer la protection des personnes contre les courts-circuits et les surcharges.
c) Assurer la protection des personnes contre les contacts indirects.
2 | Dans un Schéma de Liaison Terre la première lettre du nom indique : | NSPas
a) La situation des masses de l’installation par rapport à la terre.
b) La situation du neutre du transformateur par rapport à la terre.
c) La situation des phases par rapport à la terre.
3 | Dans un Schéma de Liaison à la terre la deuxième lettre du nom indique : | NSPas
a) La situation des masses de l’installation.
b) La situation du neutre par rapport à la terre.
c) La situation des phases par rapport à la terre.
4 | Un S.L.T. du type TT signifie : | NSPas
a) Neutre à la terre et les masses à la terre.
b) Neutre isolé de la terre et les masses à la terre.
c) Neutre impédant de la terre et les masses au neutre.
5 | Quelle est la signification d’un S.L.T. du type TN ? | NSPas
a) Le neutre à la terre et les masses au neutre.
b) La neutre à la terre et les masses à la terre.
c) Le neutre isolé de la terre et les masses au neutre.
6 | Qui réalise la mise à la terre du conducteur de neutre dans une distribution électrique de type TT? | NSPas
a) L’exécutant électricien en bâtiment.
b) Le fournisseur d’énergie.
c) Les personnes utilisatrices
7 | Dans quel ordre peut-on installer un S.L.T. du type TNC et TNS? | NSPas
a) TNC puis TNS.
b) NS puis TNC.
c) Aucune importance.
8 | On emploie un S.L.T. du type IT. en priorité pour : | NSPas
a) La facilité d’exploitation.
b) La continuité de service.
c) La qualité de la protection des personnes.
9 | Le contrôleur permanent d’isolement permet de : | NSPas
a) Protéger contre les surtensions d’origine atmosphérique.
b) Protéger contre les courts-circuits.
c) Signaler un défaut d’isolement.
10 | Avec un S.L.T. du type IT, au premier défaut, la norme impose : | NSPas
a) De signaler et rechercher le défaut.
b) De continuer l’exploitation car le défaut n’est pas dangereux.
c) La coupure immédiate de la zone en défaut
11 | Le disjoncteur de la photo « 3 » assure la protection d’un moteur. Suite à une défaillance, ce matériel doit être remplacé. En stock, on ne dispose que des disjoncteurs repérés « 1 » et « 2 » | NSPas
a) on peut remplacer « 3 » par un disjoncteur repéré « 2 »
b) on peut remplacer « 3 » par un disjoncteur repéré « 1 »
c) on ne peut pas remplacer « 3 » par les modèles en stock
12 | On exploite une installation en régime TN. Suite à la visite annuelle, un départ est déclaré non-conforme. La cause peut être: | NSPas
a) en cas de court circuit en bout de câble, le temps de déclenchement sera trop long
b) une tension insuffisante en bout de câble
c) une section de câble trop importante
13 | On se propose de modifier l'installation pour la rendre conforme. La solution consiste à : | NSPas
a) diminuer la section du câble
b) changer le disjoncteur pour un autre de calibre plus élevé
c) mettre en place un DDR 30mA
14 | Pour rendre conforme l'installation ci-dessus, choisir parmi les solutions techniques correctes suivantes la plus économique : | NSPas
a) remplacer le câble actuel de 50m en 4mm² par un câble de 50m en 6mm²
b) remplacer le disjoncteur actuel 20A courbe D par un disjoncteur 20A courbe C
c) remplacer le disjoncteur actuel 20A courbe D par un disjoncteur 20A courbe D avec DDR 30mA intégré
15 | Le prix d'un disjoncteur 10A courbe C avec DDR 30mA si situe autour de : | NSPas
a) 15€
b) 80€
c) 200€
16 |  | NSPas
17 |  | NSPas
18 |  | NSPas
19 |  | NSPas
20 |  | NSPas

## UF1 M6GE
| Niveau IV |  | A
| DURAND Georges |  | B
| QCM-Qualité de l ’énergie en environnement perturbé - UF1 M6GE |  | C
N° | Question | Réponse | NSPas
1 | La facturation de l'énergie électrique se fait selon : | NSPas
a) la valeur du courant dans les fils
b) la valeur de la puissance appelée
c) la valeur de l'énergie consommée
2 | L'énergie réactive s'exprime | NSPas
a) en kVAR
b) en kVARh
c) en kWh
3 | L'énergie réactive est facturée par EdF | NSPas
a) en tarif bleu
b) en tarif jaune et vert
c) en tarif vert seulement, pendant les 5 mois d'hiver
4 | L'amélioration du facteur de puissance se fait : | NSPas
a) par réduction de la puissance des récepteurs
b) par modification de l'abonnement
c) par la mise en place d'un ensemble de condensateurs
5 | L'amélioration du facteur de puissance permet | NSPas
a) d'économiser sur la facture EdF en tarif vert et bleu
b) de diminuer les surtensions dans l'installation
c) d'économiser sur la facture EdF, par réduction de la puissance réactive consommée
6 | Le compensateur d'énergie réactive s'installe de préférence, pour réduire les pertes en ligne | NSPas
a) au niveau du tableau général basse tension
b) au niveau de chaque récepteur
c) au niveau des tableaux intermédiaires
7 | La compensation d'énergie réactive globale permet | NSPas
a) de réduire la section des câbles de l'installation
b) de diminuer les échauffements des câbles de l'installation
c) de diminuer les pertes dans le transformateur d'alimentation
8 | Pour ajuster la compensation d'énergie réactive aux fluctuations des besoins, on utilise : | NSPas
a) une batterie de condensateurs à gradins
b) une batterie de condensateurs à compensation
c) des condensateurs à couplage étoile triangle
9 | En général, les condensateurs d'une batterie de compensation sont couplés en : | NSPas
a) triangle
b) paralelle
c) étoile
10 | Le facteur de puissance d'un moteur asynchrone de 4kW à vide est de l'ordre de : | NSPas
a) 1
b) 0,3
c) 0,9
11 | La puissance d'une batterie de condensateur de compensation se calcule à partir de la formule suivante : | NSPas
a)
b) Q=UI sin.f
c) Q=P(tgf-tgf')
12 | Un moteur triphasé asynchrone alimenté en standard par un contacteur : | NSPas
a) ne génère pas de courants harmoniques
b) génère des courants harmoniques pairs en quantité importante
c) génère des courants harmoniques impairs en quantité importante
13 | Un gradateur monophasé sur charge résistive, à mi puissance : | NSPas
a) ne génère pas de courants harmoniques
b) génère des courants harmoniques pairs en quantité importante
c) génère des courants harmoniques impairs en quantité importante
14 | L'harmonique de rang 3 dans une installation : | NSPas
a) Oblige généralement à augmenter la section du Neutre
b) Permet de diminuer la section du Neutre
c) N'est pas important
15 | Lorsque trois gradateurs monophasés (1 par phase) alimentent chacun une charge résistive avec un retard à l'amorcage de 90 degrés : | NSPas
a) Le courant efficace dans le neutre est presque nul
b) Le courant efficace dans le neutre est surtout dû au fondamental
c) Le courant efficace dans le neutre est surtout dû à l'harmonique 3
16 |  | NSPas
17 |  | NSPas
18 |  | NSPas
19 |  | NSPas
20 |  | NSPas

## CalculsUF1 (hidden)
| Distribution tertiaire |  | Distribution industrielle |  | Architecture des réseaux et tarification |  | Dimensionnement installations : câbles et appareillage |  | Sécurité personnes, SLT |  | Qualité de l ’énergie en environnement perturbé
Questions | M1 GE |  | M2 GE |  | M3 GE |  | M4 GE |  | M5 GE |  | M6 GE
1 | 0 | A | 0 | B | 0 | B | 0 | B | 0 | C | 0 | C
2 | 0 | A | 0 | C | 0 | B | 0 | A | 0 | B | 0 | B
3 | 0 | A | 0 | A | 0 | C | 0 | B | 0 | A | 0 | C
4 | 0 | B | 0 | B | 0 | A | 0 | C | 0 | A | 0 | C
5 | 0 | A | 0 | C | 0 | A | 0 | A | 0 | A | 0 | C
6 | 0 | C | 0 | C | 0 | A | 0 | C | 0 | A | 0 | B
7 | 0 | B | 0 | C | 0 | B | 0 | B | 0 | A | 0 | C
8 | 0 | C | 0 | A | 0 | C | 0 | A | 0 | B | 0 | A
9 | 0 | B | 0 | C | 0 | C | 0 | A | 0 | C | 0 | A
10 | 0 | B | 0 | C | 0 | C | 0 | B | 0 | A | 0 | B
11 | 0 | C | 0 | C | 0 | C | 0 | A | 0 | C | 0 | C
12 | 0 | C | 0 | A | 0 | B | 0 | A | 0 | A | 0 | A
13 | 0 | A | 0 | C | 0 | C | 0 | A | 0 | C | 0 | C
14 | 0 | C | 0 | B | 0 | C | 0 | C | 0 | B | 0 | A
15 | 0 | B | 0 | C | 0 | B | 0 | C | 0 | B | 0 | C
16 | 0 | A | 0 | A | 0 | A | 0 | A | 0 | A | 0 | A
17 | 0 | A | 0 | A | 0 | A | 0 | A | 0 | A | 0 | A
18 | 0 | A | 0 | A | 0 | A | 0 | A | 0 | A | 0 | A
19 | 0 | A | 0 | A | 0 | A | 0 | A | 0 | A | 0 | A
20 | 0 | A | 0 | A | 0 | A | 0 | A | 0 | A | 0 | A
Totaux | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20
Juste/Faux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barème |  |  |  | Niveaux | Total points
Bonne réponse |  | 2 |  | Niveau V | 10
Pas de réponse |  | 0 |  | Niveau IV | 20
Mauvaise réponse |  | -1 |  | Niveau III | 30
|  |  |  | Niveau III+ | 40
A
B |  |  | Retenu : | Niveau IV | 20
C

## Synthèse (hidden)
DURAND Georges | Niveau IV | RESULTATS
Unité de formation | Item | Points | Sur | Juste | Fausse | Moyenne de l'unité
UFI-Distribution | Distribution tertiaire - M1 GE | 0 | 20 | 0 | 0 | 0%
UFI-Distribution | Distribution industrielle - M2 GE | 0 | 20 | 0 | 0 | 0%
UFI-Distribution | Architecture des réseaux et tarification - M3 GE | 0 | 20 | 0 | 0 | 0%
UFI-Distribution | Dimensionnement installations : câbles et appareillage - M4 GE | 0 | 20 | 0 | 0 | 0%
UFI-Distribution | Sécurité personnes, SLT - M5 GE | 0 | 20 | 0 | 0 | 0%
UFI-Distribution | Qualité de l ’énergie en environnement perturbé - M6 GE | 0 | 20 | 0 | 0 | 0%
|  | Moyenne générale |  |  |  | 0%

## Graph Détaillé (hidden)
Niveau IV
UFI-Distribution
1 janvier 2007
DURAND Georges