# BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

# ÉLECTROTECHNIQUE

# SESSION 2011

ÉPREUVE E 4.2

## SÉCHEUR DE GRANULÉS P.E.T

### DOSSIER QUESTIONNEMENT

Le questionnement comporte 5 parties :

► Partie 1 : étude économique de l’offre du constructeur PIVONI

► Partie 2 : étude de la compatibilité de la distribution électrique existante

► Partie 3 : raccordement de l’alimentateur

► Partie 4 : modification du programme automate du sécheur

► Partie 5 : bus de communication

Ces 5 parties sont indépendantes.

Il est impératif de lire au préalable la présentation générale du dossier technique.

Calculatrice à fonctionnement autonome autorisée conformément à la circulaire n°99-186 du 16/11/99. L’usage de tout autre matériel ou document est interdit.

Partie 1 :

Étude économique de l’offre

du constructeur PIVONI

Documents nécessaires à cette partie :

- dossier technique page 5 : enregistrement Qualistar

- dossier technique page 6 : devis installation sécheur PIVONI

- dossier réponses page 2

Cette partie s’intéresse à l’évaluation économique de la proposition du constructeur du nouveau sécheur (PIVONI) qui estime à 0,088 kWh l’énergie nécessaire au séchage d’un kilo de granulés de P.E.T.

On commence par analyser les résultats d’une campagne de mesure effectuée sur le sécheur en place pour  quantifier les économies d’énergie possibles.

On poursuit l’étude par le calcul du temps de retour sur investissement du nouveau sécheur, ce qui permettra à la direction de se prononcer sur l’opportunité de l’offre du constructeur PIVONI.

Les données de fabrication des préformes de P.E.T sont les suivantes :

Masse d’une préforme : 33 g

Durée d’un cycle : 13,96 secondes

Nombre de préformes fabriquées par cycle : 96

Le temps de fonctionnement du sécheur est estimé à 8 000 heures par an.

Données complémentaires :

L’ancien sécheur peut être revendu en matériel d’occasion au prix de 6 200 €.

Coût du kWh contrat E.D.F : 0,0610 €

  - .Calcul de la consommation énergétique du sécheur ancienne génération

1.1.1. À partir des données de fabrication, calculer la quantité de P.E.T en kilogramme à sécher sur une heure de production.

1.1.2. En exploitant les résultats de la campagne de mesure page 5 du dossier technique et en complétant la page 2 du dossier réponses, calculer l’énergie moyenne consommée sur une heure de production du sécheur ancienne génération.

1.1.3. Calculer l’énergie nécessaire au séchage d’un kilogramme de P.E.T. On exprimera le résultat en kWh par kilogramme.

  - .Calcul de l’économie réalisable avec le nouveau sécheur

1.2.1. Calculer l’énergie électrique économisée sur une année si on fait le choix d’utiliser le nouveau sécheur PIVONI.

    - Calculer, en euros, l’économie réalisée sur une année.

1.3. Retour sur investissement

On donne dans le dossier technique page 6, les devis d’installation établis pour l’implantation du nouveau sécheur.

Calculer le temps de retour sur investissement en mois en fonction des devis, du prix de revente, et des calculs précédents.

Partie 2 :

Étude de la compatibilité

de la distribution électrique existante

Documents nécessaires à cette partie :

- dossier technique page 6 : sécheur PIVONI, données techniques principales

- dossier technique page 7 : schéma du poste BT 15

- dossier ressources pages 2 à 4 : extrait de la norme NFC 15-100

- dossier ressources pages 5 et 6 : documentation disjoncteur

- dossier ressources page 7 : protection contre les contacts indirects

- dossier réponses pages 2 et 3

Ce nouveau sécheur serait installé en lieu et place de l’ancien, et alimenté depuis le poste BT 15  (départ armoire HUSKY 4).

Le câble en place C5 pourrait être conservé.

Le disjoncteur Q18 très ancien devra être remplacé. Dans ce cas, il faudrait vérifier la conformité de la nouvelle alimentation vis-à-vis de la sécurité des personnes.

2.1. Vérification du dimensionnement du câble C5 pour l’alimentation du nouvel équipement

2.1.1. Dans le dossier technique, page 6, on donne un tableau qui fait apparaître l’ensemble des charges électriques du nouveau sécheur. Compléter le tableau du dossier réponses page 2 afin de déterminer le courant d’emploi du système.

2.1.2. On donne le tableau de la norme NFC 15-100 qui précise les courants admissibles dans les canalisations électriques. Le câble C5 est isolé au polyéthylène réticulé, la méthode de référence correspond à la lettre B (câble multiconducteur), donner le courant admissible par ce câble.

2.1.3.	Conclure sur le dimensionnement du câble C5 et sur la possibilité de le conserver.

2.2. Changement du disjoncteur Q18

2.2.1. Donner la référence complète du disjoncteur, pages 5 et 6 du dossier ressources, qui conviendrait à la nouvelle installation : celui-ci sera choisi dans la gamme 3VL, un raccordement à vis est préconisé. Il ne sera pas muni de déclencheur auxiliaire mais un bloc de contacts auxiliaires (1NO/1NF) sera nécessaire.

2.2.2. À l’aide de l’extrait de la norme NFC 15-100 pages 2 et 3 du dossier ressources qui traite de la coordination entre les conducteurs électriques et leurs protections, donner les conditions à respecter « en pratique » pour que le câble soit correctement protégé.

2.2.3. Dans le dossier réponses, placer sur l’axe des courants, les valeurs numériques des grandeurs utiles à la vérification des conditions déterminées au 2.2.2.

2.3. Vérification de la protection des personnes

2.3.1. Identifier le schéma de liaison à la terre de l’installation et donner la signification des lettres qui le désignent page 7 du dossier technique.

2.3.2. Étude d’un premier défaut : dans l’armoire HUSKY 4, page 7 du dossier technique, la phase 3 touche la carcasse au point A.

Donner le schéma équivalent de la boucle de défaut, page 3 du dossier réponses, puis calculer la valeur de la tension de contact.

Conclure sur le danger de ce premier défaut.

2.3.3. Étude d‘un second défaut : le défaut précédent existe toujours. Dans l’armoire PRESSE, page 7 du dossier technique, la phase 1 touche la carcasse au point B.

Page 3 du dossier réponses, surligner le parcours du courant de défaut.

Ce courant a une valeur supposée de 7 000 A, quelle est la protection de Q18, thermique ou magnétique, qui doit agir ?

    - Compte tenu des caractéristiques de l’installation, du câble et du nouveau disjoncteur, déterminer la longueur maximum de la canalisation à partir de laquelle la sécurité des personnes ne serait plus assurée dans le cas d’un contact indirect, page 7 du dossier ressources. On prendra pour Id le courant de réglage le plus défavorable de Q18 (se reporter à la documentation technique du nouveau disjoncteur Q18).

2.3.5. Avec l’installation de ce nouveau disjoncteur, la sécurité des personnes sera t-elle assurée ?

Partie 3 :

Raccordement de l’alimentateur

Documents nécessaires à cette partie :

-dossier technique pages 8 à 11 : alimentateur

-dossier ressources page 8 : documentation carte d’entrée /sortie EM223

-dossier ressources pages 8 et 9 : documentation temporisation

-dossier réponses page 4 et 5

L’alimentateur est constitué d’une turbine entraînée par un moteur asynchrone de 11kW.

Alimenté et piloté directement par l’armoire électrique du sécheur, l’alimentateur permet le remplissage de la trémie en P.E.T à sécher (voir synoptique, page 3 du dossier technique).

Cette partie de l’installation : partie opérative, câbles et coffret sera conservée.

Il faut étudier la possibilité de :

- raccorder électriquement le coffret de l’alimentateur à l’armoire du nouveau sécheur (puissance et commande),

- compléter la programmation de l’automate du sécheur afin d’assurer le pilotage de l’alimentateur.

Il sera ajouté à l’automate du sécheur, un module d’entrées /sorties de type EM 223 qui sera dédié à la connexion de la partie commande de l’alimentateur.

Ce module permet le raccordement de 4 entrées T.O.R 24 VDC et de 4 sorties  T.O.R à relais 24VDC.

3.1. Raccordement du câble  de commande C1.

3.1.1. En tenant compte, pages 9, 10 et 11 du dossier technique, de l’affectation des entrées/sorties, des schémas électriques de l’alimentateur et de la carte EM223, compléter le schéma de raccordement du câble C1 sur le dossier réponses page 4. Le câblage de l’alimentation est déjà représenté.

Les entrées et les sorties de la carte sont numérotées de 0 à 3, on ne tient pas compte ici de l’adressage logique de l’automate.

3.2. Pilotage de l’électrovanne de nettoyage YV12.

3.2.1. L’électrovanne de nettoyage YV12 ne sera pas commandée directement par l’automate du sécheur. Elle est commandée par une logique câblée à relais KT2 et KT3 pages 10 et 11 du dossier technique. Les temporisations KT2 et KT3  sont réglées à 2 secondes et configurées en relais glissant au déclenchement (fonction 22).

D’après le schéma électrique de l’alimentateur et la documentation des temporisations, compléter le chronogramme page 5 du dossier réponses.

Partie 4 :

Modification du

programme automate du sécheur

Documents nécessaires à cette partie :

-dossier technique page 9 : courbe PER_ALIM = f(CAD_PROD)

-dossier technique page 12 : tableau d’affectation des variables

-dossier ressources pages 10 à 13 : jeu d’opérations STEP7

-dossier réponses page 6

Le programme de l’automate du sécheur devra être complété afin de gérer aussi le cycle de l’alimentateur.

Le moteur de l’alimentateur démarre avec une période qui dépend directement de la cadence de production.

Il est nécessaire que l’automate puisse calculer la durée d’une période en fonction de la cadence de production.

La cadence de production est une donnée qui est directement saisie par l’opérateur à l’aide d’un terminal de dialogue.

Plus la cadence de production est importante, plus la durée entre deux cycles de l’alimentateur doit être courte. Ainsi, à une production de 1 000 kg de P.E.T par heure doit correspondre une période de 120 secondes, à une production de 400 kg par heure doit correspondre une période de 240 secondes.

Toute la programmation est effectuée en langage à contact : CONT

(équivalent au ladder en langage STEP7)

4.1. Programmation du cycle de l’alimentateur

4.1.1. La période du cycle de l’alimentateur est exprimée dans l’automate en dixièmes de secondes, elle est stockée dans la variable PER_ALIM.

La cadence de production est exprimée en kilogramme de P.E.T par heure, elle est stockée dans la variable CAD_PROD .

Donner l’expression arithmétique qui lie la variable PER_ALIM à la variable CAD_PROD dans l’intervalle 400 à 1000 kg.

PER_ALIM = f(CAD_PROD).

4.1.2. Sur le document réponse, on donne la structure de la programmation de la tâche qui permet de déclencher le cycle de l’alimentateur.

Le principe est le suivant :

Sur les réseaux 1 et 2 la durée d’une période PER_ALIM est calculée.

Sur le réseau 3, le temps est compté en dixièmes de seconde (variable VAL_COUR).

Sur le réseau 4 lorsque  la durée d’une période est atteinte, le bit DEB_CYCL est mis à un.

Le réseau 5 permet la remise à zéro de la variable VAL_COUR .

Compléter le document réponse page 6.

Partie 5 :

Bus de communication

Documents nécessaires à cette partie :

-dossier technique page 13 : schéma électrique du bus du sécheur

-dossier ressources pages 14 et 15 : documentation répéteur Phoenix

-dossier ressources page 16 : documentation passerelle série Ethernet

-dossier réponses page 7 : structure du bus du sécheur

Le nouveau sécheur est équipé d’un bus de communication qui établira la liaison entre différents éléments.

L’automate du sécheur pourra communiquer avec un terminal de dialogue (Polaris), ainsi qu’avec d’autres systèmes de production.

Ces systèmes s’appellent CHILLER et SOFT DROP et sont représentés sur le schéma électrique du bus sécheur.

Dans cette partie, l’étude consiste à analyser ce bus de communication afin de déterminer sa capacité à accueillir une nouvelle station.

Cette nouvelle station devra être capable d’établir la passerelle entre le réseau Ethernet de l’entreprise et le réseau du sécheur afin que le sécheur puisse être intégré à la supervision de la production des préformes.

5.1. Réseau sécheur :

5.1.1. Les machines CHILLER et SOFT DROP sont situées à environ 50 mètres du sécheur.

Pourquoi implanter un répéteur Phoenix (repéré –A01. sur le schéma), est-il obligatoire ?

5.1.2. À partir du schéma du bus du sécheur, compléter le tableau du document réponse.

5.2. Passerelle réseau Ethernet

Une passerelle série Ethernet de type COMETH-FIELD-RD est rajoutée et installée  dans l’armoire du sécheur. À terme, cet appareil permettra l’acquisition des informations depuis le bus de communication du sécheur pour la supervision (voir dossier réponses page 7).

5.2.1. L’ordinateur associé à la supervision installé dans la zone « doseur » possède la première adresse IP du réseau de supervision.

L’ordinateur associé à la supervision installé dans la zone « extrudeuse » possède la dernière adresse IP maximum du réseau de supervision.

Quel est le nombre d’adresses restant disponibles sur le réseau de supervision ?

5.2.2. Compléter le document réponse en proposant un adressage pour la passerelle COMETH-FIELD-RD.

- Fin du dossier questionnement -