On désire entrainer un tapis roulant à l’aide d’un moteur asynchrone triphasé.

Les calculs nous conduisent à une puissance de 1,5kW et une vitesse d’environ 1500tr/min.

Parmi les moteurs à notre disposition, deux (M1 et M2) sont adaptés.

L’installation électrique présente l’avantage de posséder un double réseau d’alimentation triphasé, l’un de 230 V et l’autre de 400 V.

SIEMENS Mot. 3	MAS 50 IP 55 – IK08	40°C	V	Hz	Min-1	kW	cos	A
400	50	1422	1,5	0,83	3,4
660	0,85	1,95
Moteur M1 SIEMENS Mot. 3	MAS 50 IP 55 – IK08	40°C	V	Hz	Min-1	kW	cos	A
400	50	1422	1,5	0,83	3,4
690	0,85	1,95
Moteur M2

Emerson Mot. 3	A1L	N° 651111 IP 55 – IK08	cl. F	40°C	17kg	V	Hz	Min-1	kW	cos	A
230	50	1460	1,5	0,7	6,9
400	4

Donner la tension nominale d’alimentation d’un enroulement des moteurs M1 et M2.

UenrM2 = UenrM1 =

A partir des informations précédentes, compléter le tableau suivant en indiquant le couplage approprié (, ou non adapté), en justifiant les réponses.

Moteur M1	Moteur M2
Réseau 1 : 127V/230V
Réseau 2 : 230V/400V

On décide d’utiliser le moteur M2 sur le réseau 2.

Compléter sa plaque à bornes conformément à la question précédente, en indiquant :

les indices des enroulements (U1, V1,…)

les barrettes de couplages

les fils d’alimentation

Donner la valeur de réglage de la protection thermique.

Ith =

Expliquer en quelques mots les incidences d’un démarrage direct, d’un point de vue mécanique et électrique.