BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

ELECTROTECHNIQUE

SESSION 2009

EPREUVE E4.2

Equipement d’un forage d’eau potable

DOSSIER RESSOURCES

Pompes immergées Grundfoss : pages 2 à 4

Variateur ATV61 : pages 5 et 6

Afficheur enregistreur RSG30 : pages 7 et  8

Câbles BT industriels : page 9

Extrait norme UTE C15-105 : page 9

Disjoncteurs C60N : page 10

Protection foudre, règles : pages 11 et 12

Parafoudres Schneider Electric : page 13 et 14

EXTRAITS DOCUMENTATION POMPES IMMERGEES GRUNDFOSS

Document ressource A11

Document ressource A12

Document ressource A13

EXTRAITS DOCUMENTATION VARIATEUR ATV61

Document ressource A2

Document ressource A32

EXTRAITS DOCUMENTATION AFFICHEUR ENREGISTREUR RSG30

Document ressource B12

2 : carte CF, standard industriel, 64 MB

Document ressource B2

S111

1112

1113

1114

1115

1116

x11 x12 x13 x14 x15 x16

EXTRAIT DOCUMENTATION CÂBLES

Document ressource C1

(3)

(3) Note importante : la chute de tension donnée dans ce document est la chute de tension composée.

Extrait norme UTE C15-105

EXTRAIT DOCUMENTATION DISJONCTEURS C60N

Document ressource C42

Rappel :

Selon norme IEC 947-2 :

- Courbe B entre 3,2 et 4,8 In

- Courbe C entre 7 et 10 In

- Courbe D entre 10 et 14 In

PROTECTION FOUDRE, REGLES

Documents ressource C51

Règles de protection (UTE C15-443)

Niveaux kérauniques

Méthode d’évaluation du risque

Le niveau d’exposition aux surtensions de foudre F est évalué par la relation : F=Nk(1,6+2LBT+) pour laquelle :

- Nk : niveau keraunique local (voir carte page précédente)

- LBT : longueur de la ligne aérienne quand elle existe, zéro sinon

- : coefficient selon tableau :

| Situation de la ligne aérienne BT et du bâtiment | Complètement entouré de structures | Quelques structures à proximité | Terrain plat ou découvert | Site montagneux |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0,5 | 0,75 | 1 |

L’évaluation des conséquences des perturbations dénommée G est donnée par la relation : G=M+I+P pour laquelle :

- M : prix du matériel : 1 pour un matériel de prix faible (équivalent au coût de la mise en place de la protection foudre), 2 pour un matériel de prix moyen (ordre de grandeur 5 fois la mise en place de la protection foudre), 3 pour un matériel de prix élevé (supérieur à 10 fois la mise en place de la protection foudre)

- I : coût de l’indisponibilité du matériel : 1 pour une indisponibilité sans incidence sur l’activité, 2 pour une indisponibilité entraînant une interruption partielle de l’activité, 3 pour une indisponibilité entraînant une interruption totale ou une conséquence économique inacceptable

- P : conséquences de l’indisponibilité du matériel sur la sécurité des personnes : 0 pour une indisponibilité sans incidence, 5 pour une indisponibilité avec incidence.

A partir des 2 estimations F et G, l’intérêt d’installer une protection peut être évalué comme indiqué dans le tableau :

|  | F≤20 | 20<F≤40 | 40<F≤80 | F>80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G>6 | Utile | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire |
| G=5 ou 6 | Utile | Utile | Obligatoire | Obligatoire |
| G=3 ou 4 | Peu utile | Utile | Utile | Obligatoire |
| G≤2 | Peu utile | Peu utile | Peu utile | Utile |

EXTRAIT DOCUMENTATION PARAFOUDRES SCHNEIDER ELECTRIC

Document ressource C52