BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

ELECTROTECHNIQUE

SESSION 2010

EPREUVE E4.2

SYSTEME D'ASPIRATION CENTRALISEE DOSSIER RESSOURCES

Sommaire

Caractéristiques des moteurs asynchrones triphasés ABB			p2

Les certificats d'économies d'énergies						p3

Fiche standardisée certificat d’économie d’énergie				p4

Variateurs Leroy Somer : Caractéristiques électriques				p5

Fusibles SOCOMEC								p5

Capteur de pression CP100							p6 à 8

Variateurs Leroy Somer : Raccordement du variateur				p9

Variateurs Leroy Somer : paramètres du variateur				p10 à 12

Détermination de la section des câbles						p13 à 14

Détermination des courants de courts circuits					p15

Choix du disjoncteur et du déclencheur						p16 à 17

Contrôleur programmable TWIDO						p18 à 19

Entrées/Sorties distribuées								p20 à 24

Temporisateur ‘’retard à l’enclenchement’’					p25

Caractéristiques des moteurs asynchrones triphasés 400V 50Hz.

Constructeur  ABB.

Les certificats d'économies d'énergies Le rôle essentiel des fournisseurs d'énergie Le principe des certificats d'économie d'énergie repose sur une obligation de réalisation d'économies d'énergie imposée par les pouvoirs publics français sur une période donnée aux vendeurs d'énergie (électricité, gaz, chaleur, froid et fioul domestique) comme EDF, Gaz de France, les réseaux de chaleur tels CPCU. L’objectif est d’économiser 54 TWh cumac (cumulé actualisé) d'énergie cumulées pour la première période de trois ans, allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009.

Un champ d'actions très ouvert Liberté et créativité sont laissées aux vendeurs d'énergie pour choisir les actions qu'ils vont entreprendre afin d'atteindre leurs obligations. Ils peuvent amener leurs clients à réaliser des économies d'énergie en leur apportant des informations sur les moyens à mettre en œuvre, avec des incitations financières en relation avec des industriels ou des distributeurs : prime pour l'acquisition d'un équipement (variateur de vitesse, lampe basse consommation, moteur EFF, etc.), aides aux travaux, service de préfinancement, diagnostic gratuit.

Des listes d'opérations standardisées rendues publiques Afin de mettre à disposition des différents acteurs des documents pour faciliter le montage d'opérations et le calcul des certificats d’économies d'énergie attendues, les pouvoirs publics ont prévu la validation d'opérations standardisées dont la liste a été rendue publique.

De EDF à Espalux

Si la décision est prise de choisir la solution avec variateur de vitesse, un commercial d'EDF remettra une aide financière (un chèque en euros) contre les certificats d'économie d'énergie engendrés par Espalux (exprimé en kWh cumac).

Ces certificats ajoutés à d'autres, permettront, à EDF, au 30 juin 2009, de  prouver aux pouvoirs publics, qu'ils ont rempli leur obligation.

Le document page suivante permet de calculer le montant des certificats d'économie d'énergie qui pourrait être engendrée par l'installation, dans le seul cas de la solution avec variateur.

Fiche standardisée N° IND-UT-02

La puissance du moteur est celle indiquée sur la plaque signalétique.

Variateurs Leroy Somer : Caractéristiques électriques

Fusibles à couteaux SOCOMEC

Variateurs Leroy Somer : Raccordement du variateur

Raccordement de commande du variateur

V

u

Variateurs Leroy Somer : Paramètres du variateur

Détermination de la section des câbles (1/2)

Détermination de la section des câbles (2/2)

Détermination des courants de courts circuits

Choix du disjoncteur (1/2)

La suite du tableau est donnée page suivante

Choix du disjoncteur (2/2)

Remarques :

Roue codeuse gauche : valeur des dizaines (0 à 12)

Roue codeuse droite : valeur des unités (0 à 9)

Les adresses 0, 128 et 129 sont interdites

TON (temporisateur de retard à l’enclenchement)

| Ce type de temporisateur permet de gérer les retards à l’enclenchement |  |
| --- | --- |
| Paramètre; Etiquette; Valeur. Numéro du temporisateur; %TMi; 0 à 63 : TWDLCAA10DRF et TWDLCAA16DRF 0 à 127 pour tous les autres automates.. Type; TON; • retard à l’enclenchement (par défaut). TOF; • retard au déclenchement. TP; • impulsion (monostable). Base de temps; TB; 1 min (par défaut), 1 s, 100 ms, 10 ms, 1 ms. Valeur courante; %TMi.V; Mot avec des incréments allant de 0 à %TMi.P lorsque le temporisateur est en cours d'exécution. Peut être lu et testé, mais pas écrit par le programme. %TMi.V peut être modifié par l'éditeur de tables d'animation.. Valeur de présélection; %TMi.P; 0 - 9999. Mot pouvant être lu, testé et écrit par le programme. La valeur par défaut est 9999. La période ou le délai généré est égal à %TMi.P x TB.. Editeur de tables d'animation; Y/N; Y : Oui, la valeur %TMi.P de présélection peut être modifiée à l'aide de l'éditeur de tables d'animation. N : Non, la valeur %TMi.P de présélection ne peut pas être modifiée.. Entrée validation (ou de l'instruction); IN; Démarre le temporisateur sur le front montant (types TON ou TP) ou descendant (type TOF).. Sortie du temporisateur; Q; Le bit associé %TMi.Q est réglé sur 1 en fonction de la fonction exécutée : TON, TOF ou TP. |  |

Le chronogramme suivant illustre le fonctionnement du type de temporisateur TON.

| Phase | Description |
| --- | --- |
| 1 | Le temporisateur démarre sur le front montant de l’entrée IN. |
| 2 | La valeur courante %TMi.V augmente de 0 à %TMi.P, par incréments d’une unité à chaque pulsation de la base temps TB. |
| 3 | Le bit de sortie %TMi.Q passe à 1 lorsque la valeur courante a atteint %TMi.P. |
| 4 | Le bit de sortie %TMi.Q conserve la valeur 1 tant que la valeur de l’entrée IN est à 1. |
| 5 | Lorsqu’un front descendant est détecté en entrée IN, le temporisateur s’arrête, et ce, même s’il n’a pas atteint %TMi.P et que %TMi.V est réglé sur 0. |